## 1_CONSUMOS
CÁLCULO DE LA ENERGÍA NECESARIA PARA LOS CONSUMOS | [6 empty] | Autor: Luis Carlos Galán
[7 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí
CONSUMOS EN CORRIENTE CONTINUA DC | [6 empty] | Canal YouTube Luis Carlos: | Click aquí
Descripción | Número | P(W) | Horas / día | Días de uso / semana | Energía (Wh/semana)
Iluminación | 2 | 3 | 3 | 7 | 126
smartphone | 2 | 10 | 2 | 7 | 280
Laptop | 1 | 60 | 1 | 5 | 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: Solo rellenar las celdas en blanco |  |  |  | Total consumos DC | 706 | Wh/semana
[5 empty] | 100.8571 | Wh/ día
CONSUMOS EN CORRIENTE ALTERNA AC
Descripción | Número | P(W) | Horas / día | Días de uso / semana | Energía (Wh/semana)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: Solo rellenar las celdas en blanco |  |  |  | Total consumos AC | 0 | Wh/semana
[5 empty] | 0 | Wh/ día
CONSUMO TOTAL
|  |  |  | Total consumo AC + DC | 706 | Wh/semana
[5 empty] | 100.8571 | Wh/ día

## 2_H.S.P.
HORA SOLAR PICO | [16 empty] | Energía en megajulios que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes. Valor del factor H | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | Latitud | k
[7 empty] | Autor: Luis Carlos Galán | [9 empty] | [MJ/m2] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | Latitud |  | latitud + inclinacion | Latitud | Incli. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | a= | 27 | 0.94
Cuadro A |  |  |  | Cuadro B |  |  | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: |  | Click aquí |  |  |  | 1 | Enero | 6.7 | 1 | ALAVA | 4.6 | 6.9 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.1 | 17.3 | 14.3 | 9.5 | 5.5 | 4.1 | 11.3 | 43 | 1 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 28 | 0.95
[7 empty] | Canal YouTube Luis Carlos: | Click aquí |  |  |  |  | 2 | Febrero | 10.5 | 2 | ALBACETE | 6.7 | 10.5 | 15 | 19.2 | 21.2 | 25.1 | 26.7 | 23.2 | 18.8 | 12.4 | 8.4 | 6.4 | 16.1 | 39 | 2 | 32 | 27 | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 32 | 5 | 29 | 0.95
Provincia |  |  |  | Rango | desde |  |  |  |  | 6 | Valor provincia | 2 | 3 | Marzo | 15 | 3 | ALICANTE | 8.5 | 12 | 16.3 | 18.9 | 23.1 | 24.8 | 25.8 | 22.5 | 18.3 | 13.6 | 9.8 | 7.6 | 16.8 | 38 | 3 | 37 | 27 | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 37 | 10 | 30.3 | 0.96
[7 empty] | Base de datos de irradiación mundial online: |  | Click aquí |  |  |  | 4 | Abril | 19.2 | 4 | ALMERIA | 8.9 | 12.2 | 16.4 | 19.6 | 23.1 | 24.6 | 25.3 | 22.5 | 18.5 | 13.9 | 10 | 8 | 16.9 | 37 | 4 | 42 | 27 | 15 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 42 | 15 | 35.2 | 0.99
Mes |  |  |  |  | Hasta |  |  |  |  | 8 | Valor mes | 7 | 5 | Mayo | 21.2 | 5 | ASTURIAS | 5.3 | 7.7 | 10.6 | 12.2 | 15 | 15.2 | 16.8 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 5.9 | 4.6 | 10.9 | 43 | 5 | 47 | 27 | 20 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 1.2 | 47 | 20 | 36 | 1
[7 empty] | H.S.P. Horas de Sol pico sobre horizontal : Para un lugar concreto, es el valor de la energía solar (H) total incicidente sobre una superficie horizontal de 1 m2, expresado en kWh. El significado de "Horas de Sol Pico", es equivalente a decir "Horas de sol a una intensidad de 1 kW/m2" | [5 empty] | 6 | Junio | 25.1 | 6 | AVILA | 6 | 9.1 | 13.5 | 17.7 | 19.4 | 22.3 | 26.3 | 25.3 | 18.8 | 11.2 | 6.9 | 5.2 | 15.1 | 41 | 6 | 52 | 27 | 25 | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 52 | 25 | 37 | 1
Inclinacion | 25 | º | [10 empty] | 7 | Julio | 26.7 | 7 | BADAJOZ | 6.5 | 10 | 13.6 | 18.7 | 21.8 | 24.6 | 25.9 | 23.8 | 17.9 | 12.3 | 8.2 | 6.2 | 15.8 | 39 | 7 | 57 | 27 | 30 | 1.21 | 1.15 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 57 | 30 | 38 | 1.01
[13 empty] | 8 | Agosto | 23.2 | 8 | BALEARES | 7.2 | 10.7 | 14.4 | 16.2 | 21 | 22.7 | 24.2 | 20.6 | 16.4 | 12.2 | 8.5 | 6.5 | 15 | 40.1 | 8 | 62 | 27 | 35 | 1.22 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 1.07 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | 62 | 35 | 39 | 1.02
[13 empty] | 9 | Septiembre | 18.8 | 9 | BARCELONA | 6.5 | 9.5 | 12.9 | 16.1 | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 18.1 | 14.6 | 10.8 | 7.2 | 5.8 | 13.5 | 41 | 9 | 67 | 27 | 40 | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 1.05 | 1.19 | 1.29 | 1.29 | 67 | 40 | 40.1 | 1.02
[7 empty] | Factores de conversión: | [5 empty] | 10 | Octubre | 12.4 | 10 | BURGOS | 5.1 | 7.9 | 12.4 | 16 | 18.7 | 21.5 | 23 | 20.7 | 16.7 | 10.1 | 6.5 | 4.5 | 13.6 | 42 | 10 | 72 | 27 | 45 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 1.02 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 72 | 45 | 41 | 1.03
H.S.P. | Julio | 7.5656 |  | H.S.P. MEDIA |  | 6.2832 | 1 kWh = 3,6 MJ | [5 empty] | 11 | Noviembre | 8.4 | 11 | CACERES | 6.8 | 10 | 14.7 | 19.6 | 22.1 | 25.1 | 28.1 | 25.4 | 19.7 | 12.7 | 8.9 | 6.6 | 16.6 | 39 | 11 | 77 | 27 | 50 | 1.21 | 1.1 | 0.97 | 0.83 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.99 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 77 | 50 | 42 | 1.04
[13 empty] | 12 | Diciembre | 6.4 | 12 | CADIZ | 8.1 | 11.5 | 15.7 | 18.5 | 22.2 | 23.8 | 25.9 | 23 | 18.1 | 14.2 | 10 | 7.4 | 16.5 | 37 | 12 | 82 | 27 | 55 | 1.19 | 1.07 | 0.93 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.95 | 1.13 | 1.26 | 1.27 | 82 | 55 | 43 | 1.04
[13 empty] | 13 | Anual | 16.1 | 13 | CANTABRIA | 5 | 7.4 | 11 | 13 | 16.1 | 17 | 18.4 | 15.5 | 13 | 9.5 | 5.8 | 4.5 | 11.3 | 43 | 13 | 87 | 27 | 60 | 1.16 | 1.04 | 0.88 | 0.72 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | 87 | 60
[16 empty] | 14 | CASTELLON | 8 | 12.2 | 15.5 | 17.4 | 20.6 | 21.4 | 23.9 | 19.5 | 16.6 | 13.1 | 8.6 | 7.3 | 15.3 | 40.1 | 14 | 92 | 27 | 65 | 1.13 | 1 | 0.83 | 0.66 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.2 | 1.21 | 92 | 65
[14 empty] | Mes | Columna | 15 | 15 CEUTA | 8.9 | 13.1 | 18.6 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.8 | 24.3 | 19.1 | 14.2 | 11 | 8.6 | 18.1 | 35.2 | 15 | 97 | 27 | 70 | 1.09 | 0.95 | 0.78 | 0.6 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | 0.75 | 1.01 | 1.16 | 1.17 | 97 | 70
[11 empty] | Valor de H | 26.7 |  | 7 | 8 | 16 | CIUDAD REAL | 7 | 10.1 | 15 | 18.7 | 21.4 | 23.7 | 25.3 | 23.2 | 18.8 | 12.5 | 8.7 | 6.5 | 15.9 | 39 | 16 | 102 | 27 | 75 | 1.04 | 0.9 | 0.71 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.95 | 1.11 | 1.13 | 102 | 75
H.S.P. SELECCIONADA |  |  |  | 7.5656 | [6 empty] | Latitud | 39 |  |  |  | 17 | CORDOBA | 7.2 | 10.1 | 15.1 | 18.5 | 21.8 | 25.9 | 28.5 | 25.1 | 19.9 | 12.6 | 8.6 | 6.9 | 16.7 | 38 | 17 | 107 | 27 | 80 | 0.98 | 0.84 | 0.65 | 0.45 | 0.31 | 0.26 | 0.3 | 0.45 | 0.66 | 0.85 | 1.06 | 1.08 | 107 | 80
[11 empty] | Valor de K | 1.02 |  |  |  | 18 | LA CORUÑA | 5.4 | 8 | 11.4 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 15.3 | 13.9 | 10.9 | 6.4 | 5.1 | 11.5 | 43 | 18 | 112 | 27 | 85 | 0.93 | 0.78 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.58 | 0.82 | 1 | 1.02 | 112 | 85
[16 empty] | 19 | CUENCA | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 17.4 | 18.7 | 22 | 25.6 | 22.3 | 17.5 | 11.2 | 7.2 | 5.5 | 14.6 | 40.1 | 19 | 117 | 27 | 90 | 0.86 | 0.71 | 0.51 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.29 | 0.51 | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 117 | 90
H.S.P MES | [15 empty] | 20 | GERONA | 7.1 | 10.5 | 14.2 | 15.9 | 18.7 | 19 | 22.3 | 28.5 | 14.9 | 11.7 | 7.8 | 6.6 | 13.9 | 42 | 20 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0
[16 empty] | 21 | GRANADA | 7.8 | 10.8 | 15.2 | 18.5 | 21.9 | 24.8 | 26.7 | 23.6 | 18.8 | 12.9 | 9.6 | 7.1 | 16.5 | 37 | 21 | 33 | 28 | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 33 | 5
[10 empty] | 1 | H.S.P. /Mes | HSP | H | K | HSP corregida | 22 | GUADALAJARA | 6.5 | 9.2 | 14 | 17.9 | 19.4 | 22.7 | 25 | 23.2 | 17.8 | 11.7 | 7.8 | 5.6 | 15.1 | 41 | 22 | 38 | 28 | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 38 | 10
HSP | H | K | HSP corregida | [7 empty] | 4 | Enero | 6.7 | 1.24 | 2.308 | 23 | GUIPUZCOA | 5.5 | 7.7 | 14.3 | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 16.1 | 13.6 | 12.7 | 10.3 | 6.2 | 5 | 10.9 | 43 | 23 | 43 | 28 | 15 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 43 | 15
Enero | 6.7 | 1.24 | 2.308 | [7 empty] | 5 | Febrero | 10.5 | 1.17 | 3.4128 | 24 | HUELVA | 7.6 | 11.3 | 16 | 19.5 | 24.1 | 25.6 | 28.7 | 25.66 | 21.2 | 14.5 | 9.2 | 7.5 | 17.6 | 37 | 24 | 48 | 28 | 20 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 48 | 20
Febrero | 10.5 | 1.17 | 3.4128 | [7 empty] | 6 | Marzo | 15 | 1.07 | 4.4587 | 25 | HUESCA | 6.1 | 9.6 | 14.3 | 18.7 | 20.3 | 22.1 | 23.1 | 20.9 | 16.9 | 11.3 | 7.2 | 5.1 | 14.6 | 42 | 25 | 53 | 28 | 25 | 1.2 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 53 | 25
Marzo | 15 | 1.07 | 4.4587 | [7 empty] | 7 | Abril | 19.2 | 0.97 | 5.1737 | 26 | JAEN | 6.7 | 10.1 | 14.4 | 18 | 20.3 | 24.4 | 26.7 | 24.1 | 19.2 | 11.9 | 8.1 | 6.5 | 15.9 | 38 | 26 | 58 | 28 | 30 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.2 | 1.27 | 1.27 | 58 | 30
Abril | 19.2 | 0.97 | 5.1737 | [7 empty] | 8 | Mayo | 21.2 | 0.89 | 5.2415 | 27 | LEON | 5.8 | 8.7 | 13.8 | 17.2 | 19.5 | 22.1 | 24.2 | 20.9 | 17.2 | 10.4 | 7 | 4.8 | 14.3 | 43 | 27 | 63 | 28 | 35 | 1.23 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.21 | 1.29 | 1.29 | 63 | 35
Mayo | 21.2 | 0.89 | 5.2415 | [7 empty] | 9 | Junio | 25.1 | 0.86 | 5.9966 | 28 | LERIDA | 6 | 9.9 | 18 | 18.8 | 20.9 | 22.6 | 23.8 | 21.3 | 16.8 | 12.1 | 7.2 | 4.8 | 15.2 | 42 | 28 | 68 | 28 | 40 | 1.24 | 1.15 | 1.04 | 0.92 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 1.21 | 1.3 | 1.3 | 68 | 40
Junio | 25.1 | 0.86 | 5.9966 | [7 empty] | 10 | Julio | 26.7 | 0.89 | 6.6014 | 29 | LUGO | 5.1 | 7.6 | 11.7 | 15.2 | 14.1 | 19.5 | 20.2 | 18.4 | 15 | 9.9 | 6.2 | 4.5 | 12.5 | 43 | 29 | 73 | 28 | 45 | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 73 | 45
Julio | 26.7 | 0.89 | 6.6014 | [7 empty] | 11 | Agosto | 23.2 | 0.97 | 6.2516 | 30 | MADRID | 6.7 | 10.6 | 13.6 | 18.8 | 20.9 | 23.5 | 26 | 23.1 | 16.9 | 11.4 | 7.5 | 5.9 | 15.4 | 40.1 | 30 | 78 | 28 | 50 | 1.22 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 1 | 1.18 | 1.3 | 1.3 | 78 | 50
Agosto | 23.2 | 0.97 | 6.2516 | [7 empty] | 12 | Septiembre | 18.8 | 1.09 | 5.6927 | 31 | MALAGA | 8.3 | 12 | 15.5 | 18.5 | 23.2 | 24.5 | 26.5 | 23.2 | 19 | 13.6 | 9.3 | 8 | 16.8 | 37 | 31 | 83 | 28 | 55 | 1.2 | 1.09 | 0.94 | 0.79 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.15 | 1.28 | 1.28 | 83 | 55
Septiembre | 18.8 | 1.09 | 5.6927 | [7 empty] | 13 | Octubre | 12.4 | 1.22 | 4.2026 | 32 | MELILLA | 9.4 | 12.6 | 17.2 | 20.3 | 23 | 24.8 | 24.8 | 22.6 | 18.3 | 14.2 | 10.9 | 8.7 | 17.2 | 35.2 | 32 | 88 | 28 | 60 | 1.18 | 1.05 | 0.9 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 88 | 60
Octubre | 12.4 | 1.22 | 4.2026 | [7 empty] | 14 | Noviembre | 8.4 | 1.3 | 3.0336 | 33 | MURCIA | 10.1 | 14.8 | 16.6 | 20.4 | 24.2 | 25.6 | 27.7 | 23.5 | 18.6 | 13.9 | 9.8 | 8.1 | 17.8 | 38 | 33 | 93 | 28 | 65 | 1.14 | 1.01 | 0.85 | 0.67 | 0.55 | 0.5 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 1.08 | 1.22 | 1.23 | 93 | 65
Noviembre | 8.4 | 1.3 | 3.0336 | [7 empty] | 15 | Diciembre | 6.4 | 1.3 | 2.3113 | 34 | NAVARRA | 5 | 7.4 | 12.3 | 14.5 | 17.1 | 18.9 | 20.5 | 18.2 | 16.2 | 10.2 | 6 | 4.5 | 12.6 | 43 | 34 | 98 | 28 | 70 | 1.1 | 0.97 | 0.79 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.6 | 0.81 | 1.03 | 1.18 | 1.19 | 98 | 70
Diciembre | 6.4 | 1.3 | 2.3113 | [12 empty] | 35 | ORENSE | 4.7 | 7.3 | 11.3 | 14 | 16.2 | 17.6 | 18.3 | 16.6 | 14.3 | 9.4 | 5.6 | 4.3 | 11.6 | 42 | 35 | 103 | 28 | 75 | 1.06 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.53 | 0.74 | 0.97 | 1.14 | 1.15 | 103 | 75
[10 empty] | Media | [5 empty] | 36 | PALENCIA | 5.3 | 9 | 13.2 | 17.5 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 21.6 | 17.1 | 10.9 | 6.6 | 4.6 | 14.3 | 42 | 36 | 108 | 28 | 80 | 1 | 0.86 | 0.66 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.67 | 0.91 | 1.08 | 1.1 | 108 | 80
[13 empty] | Inicio |  |  | 37 | LAS PALMAS | 11.2 | 14.2 | 17.8 | 19.6 | 21.7 | 22.5 | 24.3 | 21.9 | 19.8 | 15.1 | 12.3 | 10.7 | 17.6 | 28 | 37 | 113 | 28 | 85 | 0.94 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 0.84 | 1.02 | 1.04 | 113 | 85
[11 empty] | 1 | Enero | FALSE |  |  | 38 | PONTEVEDRA | 5.5 | 8.2 | 13 | 15.7 | 17.5 | 20.4 | 22 | 18.9 | 15.1 | 11.3 | 6.8 | 5.5 | 13.3 | 42 | 38 | 118 | 28 | 90 | 0.88 | 0.72 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.53 | 0.77 | 0.95 | 0.98 | 118 | 90
[11 empty] | 2 | Febrero | FALSE |  |  | 39 | LA RIOJA | 5.6 | 8.8 | 13.7 | 16.6 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 20.8 | 16.2 | 10.7 | 6.8 | 4.8 | 14 | 42 | 39 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0
[11 empty] | 3 | Marzo | FALSE |  |  | 40 | SALAMANCA | 6.1 | 9.5 | 13.5 | 17.1 | 19.7 | 22.8 | 24.6 | 22.6 | 17.5 | 11.3 | 7.4 | 5.2 | 14.8 | 41 | 40 | 34 | 29 | 5 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 34 | 5
[11 empty] | 4 | Abril | FALSE |  |  | 41 | TENERIFE | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 21.5 | 25.7 | 26.5 | 29.3 | 26.6 | 21.2 | 16.2 | 10.8 | 9.3 | 19.1 | 28 | 41 | 39 | 29 | 10 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 39 | 10
[11 empty] | 5 | Mayo | FALSE |  |  | 42 | SEGOVIA, | 5.7 | 8.8 | 13.4 | 18.4 | 20.4 | 22.6 | 25.7 | 14.9 | 18.8 | 11.4 | 6.8 | 5.1 | 15.2 | 41 | 42 | 44 | 29 | 15 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 44 | 15
[10 empty] | Junio | 6 | Junio | TRUE |  | 5.9966 | 43 | SEVILLA | 7.3 | 10.9 | 14.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | 24.9 | 23 | 17.9 | 12.3 | 8.8 | 6.9 | 16 | 37 | 43 | 49 | 29 | 20 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.1 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 49 | 20
[10 empty] | Julio | 7 | Julio | TRUE |  | 6.6014 | 44 | SORIA | 5.9 | 8.7 | 12.8 | 17.1 | 19.7 | 21.8 | 24.1 | 22.3 | 17.5 | 11.1 | 7.6 | 5.6 | 14.5 | 42 | 44 | 54 | 29 | 25 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.25 | 54 | 25
[10 empty] | Agosto | 8 | Agosto | TRUE |  | 6.2516 | 45 | TARRAGONA | 7.3 | 10.7 | 14.9 | 17.6 | 20.2 | 22.5 | 23.8 | 20.5 | 16.4 | 12.3 | 8.8 | 6.3 | 15.1 | 41 | 45 | 59 | 29 | 30 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 59 | 30
[10 empty] | Septiembre | 9 | Septiembre | FALSE |  |  | 46 | TERUEL | 6.1 | 8.8 | 12.9 | 16.7 | 18.4 | 20.6 | 21.8 | 20.7 | 16.4 | 11 | 7.1 | 5.3 | 13.9 | 40.1 | 46 | 64 | 29 | 35 | 1.24 | 1.17 | 1.07 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 1.22 | 1.3 | 1.3 | 64 | 35
[10 empty] | Octubre | 10 | Octubre | FALSE |  |  | 47 | TOLEDO | 6.2 | 9.5 | 14 | 19.3 | 21 | 24.4 | 27.2 | 24.5 | 18.1 | 11.9 | 7.6 | 5.6 | 15.8 | 40.1 | 47 | 69 | 29 | 40 | 1.25 | 1.16 | 1.05 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 1.07 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | 69 | 40
[10 empty] | Noviembre | 11 | Noviembre | FALSE |  |  | 48 | VALENCIA | 7.6 | 10.6 | 14.9 | 18.1 | 20.6 | 22.8 | 23.8 | 20.7 | 16.7 | 12 | 8.7 | 6.6 | 15.3 | 39 | 48 | 74 | 29 | 45 | 1.24 | 1.15 | 1.02 | 0.9 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 74 | 45
[10 empty] | Diciembre | 12 | Diciembre | FALSE |  |  | 49 | VALLADOLID | 5.5 | 8.8 | 13.9 | 17.2 | 19.9 | 22.6 | 25.1 | 23 | 18.3 | 11.2 | 6.9 | 4.2 | 14.7 | 42 | 49 | 79 | 29 | 50 | 1.23 | 1.13 | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 79 | 50
[16 empty] | 50 | VIZCAYA - | 5 | 7.1 | 10.8 | 12.7 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 15.7 | 13.1 | 9.3 | 6 | 4.6 | 11.2 | 43 | 50 | 84 | 29 | 55 | 1.22 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.8 | 0.98 | 1.17 | 1.3 | 1.3 | 84 | 55
[16 empty] | 51 | ZAMORA | 5.4 | 8.9 | 13.2 | 17.3 | 22.2 | 21.6 | 23.5 | 22 | 17.2 | 11.1 | 6.7 | 4.6 | 14.5 | 41 | 51 | 89 | 29 | 60 | 1.19 | 1.07 | 0.91 | 0.75 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.93 | 1.14 | 1.28 | 1.28 | 89 | 60
[16 empty] | 52 | ZARAGOZA | 6.3 | 9.8 | 15.2 | 18.3 | 21.8 | 24.2 | 25.1 | 23.4 | 18.3 | 12.1 | 7.4 | 5.7 | 15.6 | 42 | 52 | 94 | 29 | 65 | 1.16 | 1.03 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.88 | 1.1 | 1.24 | 1.25 | 94 | 65
[33 empty] | 99 | 29 | 70 | 1.12 | 0.98 | 0.8 | 0.62 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 1.05 | 1.2 | 1.22 | 99 | 70
[33 empty] | 104 | 29 | 75 | 1.07 | 0.93 | 0.74 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.16 | 1.17 | 104 | 75
[33 empty] | 109 | 29 | 80 | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 0.48 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.1 | 1.12 | 109 | 80
[33 empty] | 114 | 29 | 85 | 0.96 | 0.81 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.4 | 0.62 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 114 | 85
[33 empty] | 119 | 29 | 90 | 0.9 | 0.74 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.54 | 0.79 | 0.97 | 1 | 119 | 90
[33 empty] | 30.3 | 30.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.3 | 0
[33 empty] | 35.3 | 30.3 | 5 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 35.3 | 5
[33 empty] | 40.3 | 30.3 | 10 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.12 | 40.3 | 10
[33 empty] | 45.3 | 30.3 | 15 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 45.3 | 15
[33 empty] | 50.3 | 30.3 | 20 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.1 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 50.3 | 20
[33 empty] | 55.3 | 30.3 | 25 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.2 | 1.27 | 1.26 | 55.3 | 25
[33 empty] | 60.3 | 30.3 | 30 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 1 | 1.11 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | 60.3 | 30
[33 empty] | 65.3 | 30.3 | 35 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 0.98 | 1.1 | 1.23 | 1.32 | 1.31 | 65.3 | 35
[33 empty] | 70.3 | 30.3 | 40 | 1.26 | 1.17 | 1.06 | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.95 | 1.08 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 70.3 | 40
[33 empty] | 75.3 | 30.3 | 45 | 1.26 | 1.16 | 1.04 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.33 | 75.3 | 45
[33 empty] | 80.3 | 30.3 | 50 | 1.25 | 1.14 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.87 | 1.03 | 1.21 | 1.33 | 1.33 | 80.3 | 50
[33 empty] | 85.3 | 30.3 | 55 | 1.23 | 1.12 | 0.97 | 0.81 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.82 | 0.99 | 1.19 | 1.32 | 1.32 | 85.3 | 55
[33 empty] | 90.3 | 30.3 | 60 | 1.21 | 1.08 | 0.92 | 0.76 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.76 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | 90.3 | 60
[33 empty] | 95.3 | 30.3 | 65 | 1.18 | 1.04 | 0.87 | 0.7 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | 1.11 | 1.27 | 1.27 | 95.3 | 65
[33 empty] | 100.3 | 30.3 | 70 | 1.14 | 1 | 0.82 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.63 | 0.84 | 1.07 | 1.23 | 1.24 | 100.3 | 70
[33 empty] | 105.3 | 30.3 | 75 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.78 | 1.01 | 1.18 | 1.19 | 105.3 | 75
[33 empty] | 110.3 | 30.3 | 80 | 1.04 | 0.89 | 0.69 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.49 | 0.71 | 0.95 | 1.13 | 1.14 | 110.3 | 80
[33 empty] | 115.3 | 30.3 | 85 | 0.98 | 0.83 | 0.63 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.64 | 0.89 | 1.07 | 1.09 | 115.3 | 85
[33 empty] | 120.3 | 30.3 | 90 | 0.92 | 0.76 | 0.55 | 0.35 | 0.2 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.56 | 0.81 | 1 | 1.02 | 120.3 | 90
[33 empty] | 35.2 | 35.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.2 | 0
[33 empty] | 40.2 | 35.2 | 5 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 40.2 | 5
[33 empty] | 45.2 | 35.2 | 10 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 45.2 | 10
[33 empty] | 50.2 | 35.2 | 15 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 50.2 | 15
[33 empty] | 55.2 | 35.2 | 20 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.27 | 1.26 | 55.2 | 20
[33 empty] | 60.2 | 35.2 | 25 | 1.25 | 1.2 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.32 | 1.31 | 60.2 | 25
[33 empty] | 65.2 | 35.2 | 30 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 1.28 | 1.36 | 1.35 | 65.2 | 30
[33 empty] | 70.2 | 35.2 | 35 | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.39 | 1.38 | 70.2 | 35
[33 empty] | 75.2 | 35.2 | 40 | 1.32 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.41 | 1.4 | 75.2 | 40
[33 empty] | 80.2 | 35.2 | 45 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1.13 | 1.3 | 1.42 | 1.41 | 80.2 | 45
[33 empty] | 85.2 | 35.2 | 50 | 1.32 | 1.21 | 1.07 | 0.92 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.43 | 1.42 | 85.2 | 50
[33 empty] | 90.2 | 35.2 | 55 | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.88 | 1.07 | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 90.2 | 55
[33 empty] | 95.2 | 35.2 | 60 | 1.29 | 1.16 | 0.99 | 0.82 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.41 | 1.4 | 95.2 | 60
[33 empty] | 100.2 | 35.2 | 65 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 0.77 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.77 | 0.98 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | 100.2 | 65
[33 empty] | 105.2 | 35.2 | 70 | 1.23 | 1.08 | 0.9 | 0.71 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.93 | 1.18 | 1.35 | 1.35 | 105.2 | 70
[33 empty] | 110.2 | 35.2 | 75 | 1.19 | 1.03 | 0.84 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.64 | 0.87 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 110.2 | 75
[33 empty] | 115.2 | 35.2 | 80 | 1.14 | 0.98 | 0.78 | 0.57 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.57 | 0.8 | 1.07 | 1.26 | 1.26 | 115.2 | 80
[33 empty] | 120.2 | 35.2 | 85 | 1.09 | 0.92 | 0.71 | 0.5 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.21 | 120.2 | 85
[33 empty] | 125.2 | 35.2 | 90 | 1.02 | 0.85 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.66 | 0.93 | 1.13 | 1.15 | 125.2 | 90
[33 empty] | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0
[33 empty] | 41 | 36 | 5 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 41 | 5
[33 empty] | 46 | 36 | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 46 | 10
[33 empty] | 51 | 36 | 15 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 51 | 15
[33 empty] | 56 | 36 | 20 | 1.22 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 56 | 20
[33 empty] | 61 | 36 | 25 | 1.26 | 1.2 | 1.13 | 1.05 | 1 | 0.98 | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.32 | 61 | 25
[33 empty] | 66 | 36 | 30 | 1.29 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.16 | 1.29 | 1.37 | 1.36 | 66 | 30
[33 empty] | 71 | 36 | 35 | 1.32 | 1.23 | 1.13 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.16 | 1.31 | 1.4 | 1.39 | 71 | 35
[33 empty] | 76 | 36 | 40 | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 1.16 | 1.32 | 1.43 | 1.41 | 76 | 40
[33 empty] | 81 | 36 | 45 | 1.34 | 1.23 | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 1.14 | 1.32 | 1.44 | 1.43 | 81 | 45
[33 empty] | 86 | 36 | 50 | 1.34 | 1.22 | 1.08 | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 1.12 | 1.31 | 1.45 | 1.44 | 86 | 50
[33 empty] | 91 | 36 | 55 | 1.33 | 1.22 | 1.05 | 0.89 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.9 | 1.08 | 1.3 | 1.44 | 1.43 | 91 | 55
[33 empty] | 96 | 36 | 60 | 1.31 | 1.17 | 1.01 | 0.84 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.84 | 1.05 | 1.27 | 1.43 | 1.42 | 96 | 60
[33 empty] | 101 | 36 | 65 | 1.29 | 1.14 | 0.96 | 0.78 | 0.65 | 0.6 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.4 | 101 | 65
[33 empty] | 106 | 36 | 70 | 1.25 | 1.1 | 0.91 | 0.72 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.73 | 0.95 | 1.2 | 1.37 | 1.37 | 106 | 70
[33 empty] | 111 | 36 | 75 | 1.21 | 1.05 | 0.85 | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.66 | 0.89 | 1.15 | 1.33 | 1.33 | 111 | 75
[33 empty] | 116 | 36 | 80 | 1.16 | 1 | 0.79 | 0.59 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 1.09 | 1.28 | 1.29 | 116 | 80
[33 empty] | 121 | 36 | 85 | 1.11 | 0.94 | 0.73 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.75 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 121 | 85
[33 empty] | 126 | 36 | 90 | 1.05 | 0.87 | 0.65 | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 0.96 | 1.16 | 1.17 | 126 | 90
[33 empty] | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0
[33 empty] | 42 | 37 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 42 | 5
[33 empty] | 47 | 37 | 10 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 47 | 10
[33 empty] | 52 | 37 | 15 | 1.18 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 52 | 15
[33 empty] | 57 | 37 | 20 | 1.23 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.28 | 57 | 20
[33 empty] | 62 | 37 | 25 | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1 | 0.98 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 62 | 25
[33 empty] | 67 | 37 | 30 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 1.37 | 67 | 30
[33 empty] | 72 | 37 | 35 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.04 | 1.17 | 1.32 | 1.42 | 1.41 | 72 | 35
[33 empty] | 77 | 37 | 40 | 1.35 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.34 | 1.44 | 1.43 | 77 | 40
[33 empty] | 82 | 37 | 45 | 1.35 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.46 | 1.45 | 82 | 45
[33 empty] | 87 | 37 | 50 | 1.35 | 1.24 | 1.09 | 0.94 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.95 | 1.13 | 1.33 | 1.47 | 1.46 | 87 | 50
[33 empty] | 92 | 37 | 55 | 1.35 | 1.22 | 1.06 | 0.9 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.1 | 1.32 | 1.47 | 1.45 | 92 | 55
[33 empty] | 97 | 37 | 60 | 1.33 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.86 | 1.06 | 1.32 | 1.45 | 1.44 | 97 | 60
[33 empty] | 102 | 37 | 65 | 1.31 | 1.16 | 0.98 | 0.8 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.8 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.42 | 102 | 65
[33 empty] | 107 | 37 | 70 | 1.27 | 1.12 | 0.93 | 0.74 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.74 | 0.97 | 1.22 | 1.41 | 1.4 | 107 | 70
[33 empty] | 112 | 37 | 75 | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 1.17 | 1.36 | 1.36 | 112 | 75
[33 empty] | 117 | 37 | 80 | 1.19 | 1.02 | 0.81 | 0.6 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.84 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 117 | 80
[33 empty] | 122 | 37 | 85 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 1.05 | 1.26 | 1.26 | 122 | 85
[33 empty] | 127 | 37 | 90 | 1.07 | 0.89 | 0.67 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.98 | 1.19 | 1.2 | 127 | 90
[33 empty] | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0
[33 empty] | 43 | 38 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 43 | 5
[33 empty] | 48 | 38 | 10 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 48 | 10
[33 empty] | 53 | 38 | 15 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 53 | 15
[33 empty] | 58 | 38 | 20 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.3 | 1.29 | 58 | 20
[33 empty] | 63 | 38 | 25 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 63 | 25
[33 empty] | 68 | 38 | 30 | 1.31 | 1.24 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.4 | 1.38 | 68 | 30
[33 empty] | 73 | 38 | 35 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.19 | 1.34 | 1.43 | 1.42 | 73 | 35
[33 empty] | 78 | 38 | 40 | 1.36 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | 78 | 40
[33 empty] | 83 | 38 | 45 | 1.37 | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.17 | 1.36 | 1.48 | 1.47 | 83 | 45
[33 empty] | 88 | 38 | 50 | 1.37 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.49 | 1.48 | 88 | 50
[33 empty] | 93 | 38 | 55 | 1.36 | 1.23 | 1.07 | 0.91 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.92 | 1.12 | 1.34 | 1.49 | 1.48 | 93 | 55
[33 empty] | 98 | 38 | 60 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 1.32 | 1.48 | 1.47 | 98 | 60
[33 empty] | 103 | 38 | 65 | 1.33 | 1.18 | 0.99 | 0.81 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 103 | 65
[33 empty] | 108 | 38 | 70 | 1.29 | 1.14 | 0.94 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 1.25 | 1.43 | 1.42 | 108 | 70
[33 empty] | 113 | 38 | 75 | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 0.69 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.93 | 1.2 | 1.39 | 1.39 | 113 | 75
[33 empty] | 118 | 38 | 80 | 1.21 | 1.04 | 0.83 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 1.34 | 1.34 | 118 | 80
[33 empty] | 123 | 38 | 85 | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.55 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.79 | 1.08 | 1.29 | 1.29 | 123 | 85
[33 empty] | 128 | 38 | 90 | 1.09 | 0.91 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.72 | 1.01 | 1.22 | 1.23 | 128 | 90
[33 empty] | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0
[33 empty] | 44 | 39 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 44 | 5
[33 empty] | 49 | 39 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 49 | 10
[33 empty] | 54 | 39 | 15 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.24 | 1.23 | 54 | 15
[33 empty] | 59 | 39 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.29 | 59 | 20
[33 empty] | 64 | 39 | 25 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.36 | 1.35 | 64 | 25
[33 empty] | 69 | 39 | 30 | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.07 | 1 | 0.97 | 1 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.4 | 69 | 30
[33 empty] | 74 | 39 | 35 | 1.35 | 1.27 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | 1.43 | 74 | 35
[33 empty] | 79 | 39 | 40 | 1.37 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.46 | 79 | 40
[33 empty] | 84 | 39 | 45 | 1.38 | 1.27 | 1.14 | 1 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.5 | 1.48 | 84 | 45
[33 empty] | 89 | 39 | 50 | 1.39 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.37 | 1.51 | 1.5 | 89 | 50
[33 empty] | 94 | 39 | 55 | 1.38 | 1.25 | 1.09 | 0.93 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.5 | 94 | 55
[33 empty] | 99 | 39 | 60 | 1.37 | 1.22 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.89 | 1.1 | 1.36 | 1.51 | 1.49 | 99 | 60
[33 empty] | 104 | 39 | 65 | 1.35 | 1.19 | 1.01 | 0.83 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 1.05 | 1.31 | 1.49 | 1.47 | 104 | 65
[33 empty] | 109 | 39 | 70 | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 1 | 1.27 | 1.46 | 1.45 | 109 | 70
[33 empty] | 114 | 39 | 75 | 1.28 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.95 | 1.23 | 1.42 | 1.41 | 114 | 75
[33 empty] | 119 | 39 | 80 | 1.23 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.88 | 1.17 | 1.37 | 1.37 | 119 | 80
[33 empty] | 124 | 39 | 85 | 1.18 | 1 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.81 | 1.11 | 1.32 | 1.32 | 124 | 85
[33 empty] | 129 | 39 | 90 | 1.12 | 0.93 | 0.71 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.74 | 1.04 | 1.25 | 1.26 | 129 | 90
[33 empty] | 40.1 | 40.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.1 | 0
[33 empty] | 45.1 | 40.1 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 45.1 | 5
[33 empty] | 50.1 | 40.1 | 10 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 50.1 | 10
[33 empty] | 55.1 | 40.1 | 15 | 1.2 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 55.1 | 15
[33 empty] | 60.1 | 40.1 | 20 | 1.25 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.3 | 60.1 | 20
[33 empty] | 65.1 | 40.1 | 25 | 1.3 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.3 | 1.38 | 1.36 | 65.1 | 25
[33 empty] | 70.1 | 40.1 | 30 | 1.34 | 1.26 | 1.17 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.34 | 1.43 | 1.41 | 70.1 | 30
[33 empty] | 75.1 | 40.1 | 35 | 1.37 | 1.28 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.45 | 75.1 | 35
[33 empty] | 80.1 | 40.1 | 40 | 1.39 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.39 | 1.5 | 1.48 | 80.1 | 40
[33 empty] | 85.1 | 40.1 | 45 | 1.4 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 1.2 | 1.39 | 1.52 | 1.5 | 85.1 | 45
[33 empty] | 90.1 | 40.1 | 50 | 1.41 | 1.28 | 1.13 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.18 | 1.39 | 1.54 | 1.52 | 90.1 | 50
[33 empty] | 95.1 | 40.1 | 55 | 1.4 | 1.27 | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 1.15 | 1.38 | 1.54 | 1.52 | 95.1 | 55
[33 empty] | 100.1 | 40.1 | 60 | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.9 | 1.12 | 1.36 | 1.53 | 1.51 | 100.1 | 60
[33 empty] | 105.1 | 40.1 | 65 | 1.37 | 1.21 | 1.03 | 0.84 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 1.51 | 1.5 | 105.1 | 65
[33 empty] | 110.1 | 40.1 | 70 | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 1.3 | 1.49 | 1.47 | 110.1 | 70
[33 empty] | 115.1 | 40.1 | 75 | 1.3 | 1.13 | 0.92 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 0.73 | 0.97 | 1.25 | 1.45 | 1.44 | 115.1 | 75
[33 empty] | 120.1 | 40.1 | 80 | 1.25 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.9 | 1.2 | 1.41 | 1.4 | 120.1 | 80
[33 empty] | 125.1 | 40.1 | 85 | 1.2 | 1.02 | 0.8 | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 1.14 | 1.35 | 1.35 | 125.1 | 85
[33 empty] | 130.1 | 40.1 | 90 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.5 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.76 | 1.07 | 1.29 | 1.29 | 130.1 | 90
[33 empty] | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0
[33 empty] | 46 | 41 | 5 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 46 | 5
[33 empty] | 51 | 41 | 10 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 51 | 10
[33 empty] | 56 | 41 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.24 | 56 | 15
[33 empty] | 61 | 41 | 20 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 61 | 20
[33 empty] | 66 | 41 | 25 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.1 | 1.2 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 66 | 25
[33 empty] | 71 | 41 | 30 | 1.35 | 1.27 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.44 | 1.42 | 71 | 30
[33 empty] | 76 | 41 | 35 | 1.38 | 1.29 | 1.18 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.49 | 1.47 | 76 | 35
[33 empty] | 81 | 41 | 40 | 1.4 | 1.3 | 1.18 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.4 | 1.52 | 1.5 | 81 | 40
[33 empty] | 86 | 41 | 45 | 1.42 | 1.3 | 1.16 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.55 | 1.52 | 86 | 45
[33 empty] | 91 | 41 | 50 | 1.42 | 1.3 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.54 | 91 | 50
[33 empty] | 96 | 41 | 55 | 1.42 | 1.28 | 1.12 | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 1.17 | 1.41 | 1.57 | 1.54 | 96 | 55
[33 empty] | 101 | 41 | 60 | 1.41 | 1.26 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.14 | 1.39 | 1.56 | 1.54 | 101 | 60
[33 empty] | 106 | 41 | 65 | 1.39 | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.87 | 1.09 | 1.36 | 1.54 | 1.53 | 106 | 65
[33 empty] | 111 | 41 | 70 | 1.36 | 1.19 | 0.99 | 0.8 | 0.66 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 1.04 | 1.32 | 1.52 | 1.5 | 111 | 70
[33 empty] | 116 | 41 | 75 | 1.32 | 1.15 | 0.94 | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.99 | 1.28 | 1.48 | 1.47 | 116 | 75
[33 empty] | 121 | 41 | 80 | 1.26 | 1.1 | 0.88 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.93 | 1.23 | 1.44 | 1.43 | 121 | 80
[33 empty] | 126 | 41 | 85 | 1.23 | 1.04 | 0.82 | 0.6 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.6 | 0.86 | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 126 | 85
[33 empty] | 131 | 41 | 90 | 1.17 | 0.98 | 0.74 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.78 | 1.09 | 1.32 | 1.32 | 131 | 90
[33 empty] | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0
[33 empty] | 47 | 42 | 5 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 47 | 5
[33 empty] | 52 | 42 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 52 | 10
[33 empty] | 57 | 42 | 15 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 57 | 15
[33 empty] | 62 | 42 | 20 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.18 | 1.28 | 1.34 | 1.32 | 62 | 20
[33 empty] | 67 | 42 | 25 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.21 | 1.33 | 1.4 | 1.38 | 67 | 25
[33 empty] | 72 | 42 | 30 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.44 | 72 | 30
[33 empty] | 77 | 42 | 35 | 1.39 | 1.3 | 1.19 | 1.08 | 1 | 0.97 | 1 | 1.09 | 1.23 | 1.4 | 1.51 | 1.48 | 77 | 35
[33 empty] | 82 | 42 | 40 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.54 | 1.52 | 82 | 40
[33 empty] | 87 | 42 | 45 | 1.43 | 1.32 | 1.18 | 1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.43 | 1.57 | 1.54 | 87 | 45
[33 empty] | 92 | 42 | 50 | 1.44 | 1.31 | 1.16 | 1 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 1.02 | 1.21 | 1.44 | 1.59 | 1.56 | 92 | 50
[33 empty] | 97 | 42 | 55 | 1.44 | 1.3 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.19 | 1.43 | 1.59 | 1.57 | 97 | 55
[33 empty] | 102 | 42 | 60 | 1.43 | 1.28 | 1.1 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 0.93 | 1.15 | 1.41 | 1.59 | 1.57 | 102 | 60
[33 empty] | 107 | 42 | 65 | 1.41 | 1.25 | 1.06 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.88 | 1.11 | 1.39 | 1.57 | 1.55 | 107 | 65
[33 empty] | 112 | 42 | 70 | 1.38 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 1.55 | 1.53 | 112 | 70
[33 empty] | 117 | 42 | 75 | 1.35 | 1.17 | 0.96 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.76 | 1.01 | 1.31 | 1.52 | 1.5 | 117 | 75
[33 empty] | 122 | 42 | 80 | 1.3 | 1.12 | 0.9 | 0.68 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 1.25 | 1.47 | 1.46 | 122 | 80
[33 empty] | 127 | 42 | 85 | 1.25 | 1.06 | 0.83 | 0.61 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 1.42 | 1.41 | 127 | 85
[33 empty] | 132 | 42 | 90 | 1.19 | 1 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.54 | 0.81 | 1.12 | 1.36 | 1.35 | 132 | 90
[33 empty] | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0
[33 empty] | 48 | 43 | 5 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.09 | 48 | 5
[33 empty] | 53 | 43 | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 53 | 10
[33 empty] | 58 | 43 | 15 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | 58 | 15
[33 empty] | 63 | 43 | 20 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.19 | 1.29 | 1.35 | 1.33 | 63 | 20
[33 empty] | 68 | 43 | 25 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.42 | 1.4 | 68 | 25
[33 empty] | 73 | 43 | 30 | 1.37 | 1.29 | 1.2 | 1.1 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.48 | 1.45 | 73 | 30
[33 empty] | 78 | 43 | 35 | 1.41 | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 1.25 | 1.42 | 1.52 | 1.5 | 78 | 35
[33 empty] | 83 | 43 | 40 | 1.43 | 1.33 | 1.2 | 1.07 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.54 | 83 | 40
[33 empty] | 88 | 43 | 45 | 1.45 | 1.33 | 1.19 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.59 | 1.57 | 88 | 45
[33 empty] | 93 | 43 | 50 | 1.46 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.23 | 1.46 | 1.61 | 1.58 | 93 | 50
[33 empty] | 98 | 43 | 55 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 1 | 1.21 | 1.45 | 1.62 | 1.59 | 98 | 55
[33 empty] | 103 | 43 | 60 | 1.45 | 1.3 | 1.12 | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 1.17 | 1.44 | 1.62 | 1.59 | 103 | 60
[33 empty] | 108 | 43 | 65 | 1.43 | 1.27 | 1.08 | 0.89 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.13 | 1.41 | 1.61 | 1.58 | 108 | 65
[33 empty] | 113 | 43 | 70 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 1.09 | 1.38 | 1.58 | 1.56 | 113 | 70
[33 empty] | 118 | 43 | 75 | 1.37 | 1.19 | 0.98 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 1.03 | 1.34 | 1.55 | 1.53 | 118 | 75
[33 empty] | 123 | 43 | 80 | 1.33 | 1.14 | 0.92 | 0.7 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 1.28 | 1.51 | 1.49 | 123 | 80
[33 empty] | 128 | 43 | 85 | 1.28 | 1.08 | 0.85 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.9 | 1.22 | 1.45 | 1.44 | 128 | 85
[33 empty] | 133 | 43 | 90 | 1.22 | 1.02 | 0.78 | 0.56 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.83 | 1.16 | 1.39 | 1.38 | 133 | 90
CUADRO A
CUADRO B

## 3_RENDIMIENTO GLOBAL
RENDIMIENTO GLOBAL DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  | Autor: Luis Carlos Galán
[5 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí
R = (1-Kb-Kc-Kr-Kv) (1-Ka N/Pd) |  |  |  |  | Canal YouTube Luis Carlos: | Click aquí | Kb | Pérdidas en el proceso de acumulación
[7 empty] | 0.05 | Acumulados nuevos, sin descargas intensas | 0.05
Kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. | [6 empty] | 0.1 | Acumulados viejos, descargas intensas, temperaturas bajas | 0.1
Ka: Fracción de energía que se pierde por autodescarga. | [8 empty] | 0
Kc: Pérdidas por el rendimiento del inversor. | [6 empty] | Ka | Autodescarga de la batería | Ka
Kr: Pérdidas en el controlador de carga | [6 empty] | 0.002 | Baterías de baja autodescarga, sin mantenimiento | 0.002
Kv: Otras pérdidas no consideradas anteriormente. | [6 empty] | 0.005 | Baterías estacionarias de energía solar | 0.005
N: Número de días de autonomía para asegurar un servicio sin carga. | [6 empty] | 0.012 | Baterías de alta autodescarga | 0.012
Pd: Profundidad máxima de descarga admisible. | [8 empty] | 0
[7 empty] | Kc | Pérdidas por el rendimiento del inversor | Kc
[7 empty] | 0 | No hay inversor en la instalación | 0
Seleccione el valor de las constantes en la lista desplegable: | [6 empty] | 0.05 | Rendimiento inversor 95% | 0.05
[7 empty] | 0.1 | Rendimiento inversor 90% | 0.1
Acumulados viejos, descargas intensas, temperaturas bajas | Kb= | 0.1 |  |  |  |  | 0.15 | Rendimiento inversor 85% | 0.15
Baterías de baja autodescarga, sin mantenimiento | Ka= | 0.002 |  |  |  |  | 0.2 | Rendimiento inversor < 85% | 0.2
No hay inversor en la instalación | Kc= | 0 | [6 empty] | 0
Controlador de carga eficiente | Kr= | 0.1 |  |  |  |  | Kv | Otras pérdidas no consideradas | Kv
Si se ha realizado un estudio detallado de pérdidas en equipos | Kv= | 0.05 |  |  |  |  | 0.15 | Si no se tiene en cuenta pédidas en cableado y equipos | 0.15
Batería descargada hasta el 50% | Pd= | 0.5 |  |  |  |  | 0.05 | Si se ha realizado un estudio detallado de pérdidas en equipos | 0.05
Vivienda fines de semana | N= | 3 | [6 empty] | 0
[7 empty] | Pd | Profundidad de descarga máxima admisible | Pd
RENDIMIENTO GLOBAL DE LA INSTALACIÓN |  |  | R = | 0.741 |  |  | 0.9 | Batería descargada hasta el 90% | 0.9
[7 empty] | 0.8 | Batería descargada hasta el 80% | 0.8
[7 empty] | 0.7 | Batería descargada hasta el 70% | 0.7
[7 empty] | 0.6 | Batería descargada hasta el 60% | 0.6
[7 empty] | 0.5 | Batería descargada hasta el 50% | 0.5
[7 empty] | 0.4 | Batería descargada hasta el 40% | 0.4
[7 empty] | 0.3 | Batería descargada hasta el 30% | 0.3
0
[7 empty] | N | Número de días de automía | N
[7 empty] | 3 | Vivienda fines de semana | 3
[7 empty] | 5 | Vivienda habitual | 5
[7 empty] | 15 | Instalaciones especiales con servicio prioritario | 15
[7 empty] | 20 | Instalaciones especiales alta fiabilidad | 20
0
[7 empty] | Kv | Pérdidas en el controlador de carga | Kv
[7 empty] | 0.1 | Controlador de carga eficiente | 0.1
[7 empty] | 0.15 | Controlador de carga antiguo, poco eficiente | 0.15

## 4_CÁLCULO PANELES SOLARES
CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES FOTOVOLTAICOS | [6 empty] | Autor: Luis Carlos Galán
[7 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí
Energía necesaria díaria que tienen que suministrar los paneles = Consumo diario / Rendimiento global | [6 empty] | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí
Energia diaria que produce el panel seleccionado = Ipm * HSP
Energía diaria a producir por los paneles solares : |  |  |  |  | 136.1095 | Wh/día |  |  | Tensión
HSP seleccionada : |  | 7.5656 | h | [5 empty] | 12
Seleccionar tensión del sistema : |  |  | 12 | V |  |  |  |  | 24
48
Hoja de características del módulo fotovoltaico a emplear:
Denominación | Modulo solar
Pmax | 10 | W
Vnom | 12 | V |  | Nota:
Vpm | 17.3 | V
Ipm | 0.56 | A
Voc | 21.6 | V
Isc | 6.13 | A
Energía producida al día por un panel fotovoltaico : |  |  |  |  | 4.2367 | Ah/panel y día
Número de paneles necesarios: |  |  | 3
Número de paneles en serie: |  |  | 1
Número de cadenas en paralelo: |  |  | 3
Potencia del campo fotovoltaico: |  |  | 30 | W
Intensidad de corriente del campo fotovoltaico: |  |  |  |  | 1.68 | A

## 5_REGULADOR
CÁLCULO DEL REGULADOR | [7 empty] | Autor: Luis Carlos Galán
[8 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí
El regulador de carga tiene que funcionar al mismo voltaje del sistema y ademas ser capaz de trabajar con una intensidad de corriente mínimo un 10% superior a la intensidad máxima de los paneles fotovoltaicos | [7 empty] | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí
Tensión del sistema: |  | 12 | V
Intensidad de corriente máxima de los paneles: | [5 empty] | 1.68 | A
Hoja de características del regulador seleccionado:
Denominación | Solar |  |  | Notas:
Voltaje | 12 | V
Intensidad | 5 | A
Intensidad mínima del regulador: |  |  |  | 1.848 | A
Voltaje del regulador: |  | 12 | V

## 6_BATERÍAS
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA | [6 empty] | Autor: Luis Carlos Galán
[7 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Clíck aquí
Capacidad de la batería = (Consumo * Días de autonomía) / Profundidad de descarga | [6 empty] | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí
Rellenar solamente celdas en color blanco
Energía diaria necesaria: |  |  | 136.1095 | Wh/día
Días de autonomía: |  |  | 3 | días
Profundidad de descarga: |  |  | 50 | %
Hoja de características de la batería a emplear en la instalación:
Denominación | Batería
Capacidad nominal | 70 | Ah
Voltaje nominal | 12 | V
Capacidad de acumulación en banco de baterías: |  |  |  |  | 68.0548 | Ah
Voltaje del banco de baterías: |  |  | 12 | V
Número de unidades de batería necesarias: |  |  |  |  | 1
Número de bloques de batería conectadas en serie: |  |  |  |  | 1
Número de unidades de batería conectadas en paralelo: |  |  |  |  | 1

## 7_INVERSOR
CÁLCULO DEL INVERSOR | [8 empty] | Autor: Luis Carlos Galán
Rellenar solo las celdas que están en blanco. | [8 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí
[9 empty] | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí
Descripción | Número | P(W) | Horas / día | Días de uso / semana | Energía (Wh/semana) | % simultaneidad | Potencia simultánea (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
Potencia total consumos: |  | 0 | W |  | Potencia demandada simultáneamente: |  | 0 | W
Potencia máxima consumidor: |  | 0 | W
Potencia mínima del inversor : |  |  |  | 0 | W
Tensión del sistema: |  | 12 | V
Nota: En el momento de seleccionar el inversor hay que asegurarse de que aguanta los picos de arranque de motores y bombas.

## 8_CABLES
CÁLCULO DE LA SECCCIÓN DE LOS CABLES
Para el calculo de la sección de cable, en los distintos tramos de nuestra instalación fotovoltaica, se utiliza la siguiente ecuación: S = (2 * L * I) / (κ * ΔV) [mm2] Donde: L = longitud del cable, I = intensidad (A), κ = conductividad (m/Ω mm2), ΔV = caída de tensión
Paneles - Regulador |  |  |  |  | Autor: Luis Carlos Galán |  |  |  |  | Lista secciones normalizadas | I maxima admisible bajo tubo
[5 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Click aquí |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
Longitud | 1 | m |  |  | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 1.5
Material | cobre | 56 | m /Ω mm2 | [5 empty] | 3 | 4 | 3 | 1.5
Intensidad | 1.68 | A | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 1.5
% caida tensión | 3 | % | 0.36 | V |  |  |  |  | 5 | 6 | 5 | 1.5
Tensión | 12 | [5 empty] | sec x ct | 0.16667 | 6 | 6 | 6 | 1.5
[8 empty] | 1 | 7 | 10 | 7 | 1.5
Sección | 1.5 | mm2 | [5 empty] | 1.5 | 8 | 10 | 8 | 1.5
[9 empty] | 9 | 10 | 9 | 1.5
[7 empty] | sec x Ima | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.5
Regulador - Baterías | [7 empty] | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 1.5
[9 empty] | 12 | 16 | 12 | 1.5
Longitud | 1 | m | [6 empty] | 13 | 16 | 13 | 2.5
Material | cobre | 56 | m /Ω mm2 |  |  |  | sec x ct | 0.5 | 14 | 16 | 14 | 2.5
Intensidad | 1.68 | A | [5 empty] | 1 | 15 | 16 | 15 | 2.5
% caida tensión | 1 | % | 0.12 | V |  |  |  | 1.5 | 16 | 16 | 16 | 2.5
Tensión | 12 | [7 empty] | 17 | 25 | 17 | 2.5
[7 empty] | sec x Ima | 2 | 18 | 25 | 18 | 4
Sección | 1.5 | mm2 | [5 empty] | 1.5 | 19 | 25 | 19 | 4
[9 empty] | 20 | 25 | 20 | 4
[9 empty] | 21 | 25 | 21 | 4
Baterías - Inversor | [8 empty] | 22 | 25 | 22 | 4
[9 empty] | 23 | 25 | 23 | 4
Longitud | 2 | m | [6 empty] | 24 | 25 | 24 | 6
Material | cobre | 56 | m /Ω mm2 |  |  |  | sec x ct | 0 | 25 | 25 | 25 | 6
Intensidad | 0 | A | [5 empty] | 0 | 26 | 35 | 26 | 6
% caida tensión | 1 | % | 0.12 | V |  |  |  | #N/A | 27 | 35 | 27 | 6
Tensión | 12 | [7 empty] | 28 | 35 | 28 | 6
[7 empty] | sec x Ima | 0 | 29 | 35 | 29 | 6
Sección | #N/A | mm2 | [5 empty] | #N/A | 30 | 35 | 30 | 10
[9 empty] | 31 | 35 | 31 | 10
[9 empty] | 32 | 35 | 32 | 10
[9 empty] | 33 | 35 | 33 | 10
[9 empty] | 34 | 35 | 34 | 10
[9 empty] | 35 | 35 | 35 | 10
[9 empty] | 36 | 50 | 36 | 10
[9 empty] | 37 | 50 | 37 | 10
[9 empty] | 38 | 50 | 38 | 10
[9 empty] | 39 | 50 | 39 | 10
[9 empty] | 40 | 50 | 40 | 10
[9 empty] | 41 | 50 | 41 | 16
[9 empty] | 42 | 50 | 42 | 16
[9 empty] | 43 | 50 | 43 | 16
[9 empty] | 44 | 50 | 44 | 16
[9 empty] | 45 | 50 | 45 | 16
[9 empty] | 46 | 50 | 46 | 16
[9 empty] | 47 | 50 | 47 | 16
[9 empty] | 48 | 50 | 48 | 16
[9 empty] | 49 | 50 | 49 | 16
[9 empty] | 50 | 50 | 50 | 16
[9 empty] | 51 | 70 | 51 | 16
[9 empty] | 52 | 70 | 52 | 16
[9 empty] | 53 | 70 | 53 | 16
[9 empty] | 54 | 70 | 54 | 16
[9 empty] | 55 | 70 | 55 | 25
[9 empty] | 56 | 70 | 56 | 25
[9 empty] | 57 | 70 | 57 | 25
[9 empty] | 58 | 70 | 58 | 25
[9 empty] | 59 | 70 | 59 | 25
[9 empty] | 60 | 70 | 60 | 25
[9 empty] | 61 | 70 | 61 | 25
[9 empty] | 62 | 70 | 62 | 25
[9 empty] | 63 | 70 | 63 | 25
[9 empty] | 64 | 70 | 64 | 25
[9 empty] | 65 | 70 | 65 | 25
[9 empty] | 66 | 70 | 66 | 25
[9 empty] | 67 | 70 | 67 | 25
[9 empty] | 68 | 70 | 68 | 25
[9 empty] | 69 | 70 | 69 | 25
[9 empty] | 70 | 70 | 70 | 25
[9 empty] | 71 | 95 | 71 | 25
[9 empty] | 72 | 95 | 72 | 35
[9 empty] | 73 | 95 | 73 | 35
[9 empty] | 74 | 95 | 74 | 35
[9 empty] | 75 | 95 | 75 | 35
[9 empty] | 76 | 95 | 76 | 35
[9 empty] | 77 | 95 | 77 | 35
[9 empty] | 78 | 95 | 78 | 35
[9 empty] | 79 | 95 | 79 | 35
[9 empty] | 80 | 95 | 80 | 35
[9 empty] | 81 | 95 | 81 | 35
[9 empty] | 82 | 95 | 82 | 35
[9 empty] | 83 | 95 | 83 | 35
[9 empty] | 84 | 95 | 84 | 35
[9 empty] | 85 | 95 | 85 | 35
[9 empty] | 86 | 95 | 86 | 50
[9 empty] | 87 | 95 | 87 | 50
[9 empty] | 88 | 95 | 88 | 50
[9 empty] | 89 | 95 | 89 | 50
[9 empty] | 90 | 95 | 90 | 50
[9 empty] | 91 | 95 | 91 | 50
[9 empty] | 92 | 95 | 92 | 50
[9 empty] | 93 | 95 | 93 | 50
[9 empty] | 94 | 95 | 94 | 50
[9 empty] | 95 | 95 | 95 | 50
[9 empty] | 96 | 120 | 96 | 50
[9 empty] | 97 | 120 | 97 | 50
[9 empty] | 98 | 120 | 98 | 50
[9 empty] | 99 | 120 | 99 | 50
[9 empty] | 100 | 120 | 100 | 50
[9 empty] | 101 | 120 | 101 | 50
[9 empty] | 102 | 120 | 102 | 50
[9 empty] | 103 | 120 | 103 | 50
[9 empty] | 104 | 120 | 104 | 50
[9 empty] | 105 | 120 | 105 | 50
[9 empty] | 106 | 120 | 106 | 50
[9 empty] | 107 | 120 | 107 | 50
[9 empty] | 108 | 120 | 108 | 50
[9 empty] | 109 | 120 | 109 | 50
[9 empty] | 110 | 120 | 110 | 50
[9 empty] | 111 | 120 | 111 | 70
[9 empty] | 112 | 120 | 112 | 70
[9 empty] | 113 | 120 | 113 | 70
[9 empty] | 114 | 120 | 114 | 70
[9 empty] | 115 | 120 | 115 | 70
[9 empty] | 116 | 120 | 116 | 70
[9 empty] | 117 | 120 | 117 | 70
[9 empty] | 118 | 120 | 118 | 70
[9 empty] | 119 | 120 | 119 | 70
[9 empty] | 120 | 120 | 120 | 70
[9 empty] | 121 | 150 | 121 | 70
[9 empty] | 122 | 150 | 122 | 70
[9 empty] | 123 | 150 | 123 | 70
[9 empty] | 124 | 150 | 124 | 70
[9 empty] | 125 | 150 | 125 | 70
[9 empty] | 126 | 150 | 126 | 70
[9 empty] | 127 | 150 | 127 | 70
[9 empty] | 128 | 150 | 128 | 70
[9 empty] | 129 | 150 | 129 | 70
[9 empty] | 130 | 150 | 130 | 70
[9 empty] | 131 | 150 | 131 | 70
[9 empty] | 132 | 150 | 132 | 70
[9 empty] | 133 | 150 | 133 | 70
[9 empty] | 134 | 150 | 134 | 70
[9 empty] | 135 | 150 | 135 | 70
[9 empty] | 136 | 150 | 136 | 95
[9 empty] | 137 | 150 | 137 | 95
[9 empty] | 138 | 150 | 138 | 95
[9 empty] | 139 | 150 | 139 | 95
[9 empty] | 140 | 150 | 140 | 95
[9 empty] | 141 | 150 | 141 | 95
[9 empty] | 142 | 150 | 142 | 95
[9 empty] | 143 | 150 | 143 | 95
[9 empty] | 144 | 150 | 144 | 95
[9 empty] | 145 | 150 | 145 | 95
[9 empty] | 146 | 150 | 146 | 95
[9 empty] | 147 | 150 | 147 | 95
[9 empty] | 148 | 150 | 148 | 95
[9 empty] | 149 | 150 | 149 | 95
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 95
[11 empty] | 151 | 95
[11 empty] | 152 | 95
[11 empty] | 153 | 95
[11 empty] | 154 | 95
[11 empty] | 155 | 95
[11 empty] | 156 | 95
[11 empty] | 157 | 95
[11 empty] | 158 | 95
[11 empty] | 159 | 95
[11 empty] | 160 | 95
[11 empty] | 161 | 95
[11 empty] | 162 | 95
[11 empty] | 163 | 95
[11 empty] | 164 | 95
[11 empty] | 165 | 95
[11 empty] | 166 | 120
[11 empty] | 167 | 120
[11 empty] | 168 | 120
[11 empty] | 169 | 120
[11 empty] | 170 | 120
[11 empty] | 171 | 120
[11 empty] | 172 | 120
[11 empty] | 173 | 120
[11 empty] | 174 | 120
[11 empty] | 175 | 120
[11 empty] | 176 | 120
[11 empty] | 177 | 120
[11 empty] | 178 | 120
[11 empty] | 179 | 120
[11 empty] | 180 | 120
[11 empty] | 181 | 120
[11 empty] | 182 | 120
[11 empty] | 183 | 120
[11 empty] | 184 | 120
[11 empty] | 185 | 120
[11 empty] | 186 | 120
[11 empty] | 187 | 120
[11 empty] | 188 | 120
[11 empty] | 189 | 120
[11 empty] | 190 | 120
[11 empty] | 191 | 150
[11 empty] | 192 | 150
[11 empty] | 193 | 150
[11 empty] | 194 | 150
[11 empty] | 195 | 150
[11 empty] | 196 | 150
[11 empty] | 197 | 150
[11 empty] | 198 | 150
[11 empty] | 199 | 150
[11 empty] | 200 | 150
[11 empty] | 201 | 150
[11 empty] | 202 | 150
[11 empty] | 203 | 150
[11 empty] | 204 | 150
[11 empty] | 205 | 150
[11 empty] | 206 | 150
[11 empty] | 207 | 150
[11 empty] | 208 | 150
[11 empty] | 209 | 150
[11 empty] | 210 | 150
[11 empty] | 211 | 150
[11 empty] | 212 | 150
[11 empty] | 213 | 150
[11 empty] | 214 | 150
[11 empty] | 215 | 150
[11 empty] | 216 | 150
[11 empty] | 217 | 150
[11 empty] | 218 | 150
[11 empty] | 219 | 150
[11 empty] | 220 | 150

## 9_SOMBRAS
CÁLCULO DE LAS SOMBRAS
Efecto de las sombras sobre un panel fotovoltaico: | [6 empty] | 1 | 0.44523
[5 empty] | Autor: Luis Carlos Galán |  | 2 | 0.46631
[5 empty] | Video donde se explica cómo utilizar esta hoja excel: | Clíck aquí | 3 | 0.48773
[5 empty] | Lista de reproducción Cálculo Instalación Solar Aislada: | Click aquí | 4 | 0.50953
[7 empty] | 5 | 0.53171
[7 empty] | 6 | 0.55431
[7 empty] | 7 | 0.57735
[7 empty] | 8 | 0.60086
[7 empty] | 9 | 0.62487
[7 empty] | 10 | 0.64941
[7 empty] | 11 | 0.67451
[7 empty] | 12 | 0.70021
[7 empty] | 13 | 0.72654
[7 empty] | 14 | 0.75355
[7 empty] | 15 | 0.78129
[7 empty] | 16 | 0.80978
[7 empty] | 17 | 0.8391
[7 empty] | 18 | 0.86929
[7 empty] | 19 | 0.9004
[7 empty] | 20 | 0.93252
[7 empty] | 21 | 0.96569
[7 empty] | 22 | 1
[7 empty] | 23 | 1.0355
[7 empty] | 24 | 1.0724
[7 empty] | 25 | 1.1106
[7 empty] | 26 | 1.1504
[7 empty] | 27 | 1.1918
[7 empty] | 28 | 1.2349
[7 empty] | 29 | 1.2799
[7 empty] | 30 | 1.327
[7 empty] | 31 | 1.3764
[7 empty] | 32 | 1.4281
[7 empty] | 33 | 1.4826
[7 empty] | 34 | 1.5399
[7 empty] | 35 | 1.6003
[7 empty] | 36 | 1.6643
[7 empty] | 37 | 1.7321
[7 empty] | 38 | 1.804
[7 empty] | 39 | 1.8807
[7 empty] | 40 | 1.9626
[7 empty] | 41 | 2.0503
[7 empty] | 42 | 2.1445
[7 empty] | 43 | 2.246
[7 empty] | 44 | 2.3559
[7 empty] | 45 | 2.4751
[7 empty] | 46 | 2.6051
SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE PANELES | [6 empty] | 47 | 2.7475
[7 empty] | 48 | 2.9042
[7 empty] | 49 | 3.0777
[7 empty] | 50 | 3.2709
La distancia "d" de separación en metros entre filas de paneles o un obstáculo será:
Distancia en metros a colocar el panel respecto del obtáculo = d = k * h
Datos:
Latitud (º) = | 41 | º
Altura del obstáculo o fila de paneles: |  |  | 3 | m
Resultado:
k = | 2.0503 | m
d = | 6.1509 | m