## CALCULO INS SOLAR
ENTRADAS
CARGAS | P.Unit | H | P. TOT | POT + MARGEN | DATOS Y ESPECIFICACIONES
LAMPARAS | 15 | 10 | 150 | 180 | POTENCIA en Wh/Dia | 7354.386 | CONOCER RADIACION SOLAR
ELECTRODOM 1 | 200 | 4 | 800 | 960 | VOLTAJE BAT | 24 | https://renovables.tulider.net/pv/hsp/
ELECTRODOM2 | 1500 | 2 | 3000 | 3600 | AUTONOMIA (dias) | 1 | BLOG
ELECTRODOM3 | 50 | 24 | 1200 | 1440 | P. PANEL (en W) | 280 | http://renovables.tulider.net
ELECTRODOM4 | 15 | 6 | 90 | 108 | H. SOL (según t. radiac.) | 5.5
|  |  | 0 | 0 | VOLTAJE PANEL Max | 36 | Latitud | 42.15
| 1780 |  | 5240 | 6288 | Imax. PANEL | 4.9 | Inclinacion Cubierta | 5
[5 empty] | Prof. Descarga Max est | 0.7 | Altura panel | 1.58
Potencia Simultanea Maxima AC | 3000 |  |  |  | Prof. Descarga Max Dia | 0.25
APARATOS CC | 0 | 0 | 0 | 0 | I. Max. Panel en Cortocircuito | 5.3
|  |  | P.TOT | 7354.386 | POTENCIA en CC | 0
[5 empty] | POTENCIA en AC | 3000
[5 empty] | Factor global Funcionam. | 0.9
RESULTADOS
PANELES NECESARIOS. | 6 |  |  |  | Inclinacion Total | 32.7935
GRUPO PANELES SERIE | 1 |  |  |  | Separacion entre filas Min. | 1.3075
GRUPO PANELES PARALELO | 6 |  |  |  | Separacion entre filas Acons. | 1.6344
BATERIAS | 10506.2657 | W
CAPACIDAD BAT | 437.7611 | A/h
POTENCIA INVERTER (Sobredim) | 14400 | W
REDONDEADO
PANELES | 5.3062 | 6
SERIE | 0.66667 | 1
PARALELO | 6 | 6
Ah | 306.4327
CORRIENTE PANEL | 55.715
Grupo Modulos paralelo | 5.3062 | 6
Cap. Nominal Bateria Dia | 29417.5439 | W/h | 1225.731 | Ah
Cap. Nominal Bateria Estacional. | 10506.2657 | W/h | 437.7611 | Ah
Calculo Regulador Input | 39.75 | A
calculo Regulador Output | 164.4737 | A
Potencia Inversor Sobredimensionada | 14400 | W
|  |  | LUGAR |  | DATO1 | RADIACION MEDIA
|  |  | Entrada Manual Datos ----> |  | Entrada Manual Datos ----> | 0 | 1
|  |  | A Coruña |  | A Coruña | 4.7167 | 1
|  |  | Albacete |  | Albacete | 5.4592 | 1
|  |  | Algarve |  | Algarve | 5.9825 | 1
|  |  | Alenteio |  | Alenteio | 5.0325
|  |  | Alicante |  | Alicante | 5.78
|  |  | Almeria |  | Almeria | 6.0217
|  |  | Avila |  | Avila | 4.9433
|  |  | Badajoz |  | Badajoz | 5.725
|  |  | Barcelona |  | Barcelona | 5.4592
|  |  | Bilbao |  | Bilbao | 4.0883
|  |  | Burgos |  | Burgos | 4.7892
|  |  | Caceres |  | Caceres | 5.6642
|  |  | Cadiz |  | Cadiz | 5.9333
|  |  | Cantabria |  | Cantabria | 3.8217
|  |  | Castellon |  | Castellon | 5.63
|  |  | Ciudad Real |  | Ciudad Real | 5.5942
|  |  | Cordoba |  | Cordoba | 5.7317
|  |  | Cuenca |  | Cuenca | 5.315
|  |  | Faro |  | Faro | 6.085
|  |  | Gerona |  | Gerona | 5.2725 |  | 24.4
|  |  | Granada |  | Granada | 5.8692 |  | 0.46629
|  |  | Granada |  | Granada | 5.8692 |  | 0.88463
|  |  | Guadalajara |  | Guadalajara | 5.4983 |  | 0.56347
|  |  | Huelva |  | Huelva | 5.975 |  | 2.7052
|  |  | Huesca |  | Huesca | 5.595 |  | 1.3977
|  |  | Ibiza |  | Ibiza | 5.8317
|  |  | Jaen |  | Jaen | 5.855
|  |  | Leon |  | Leon | 5.3542
|  |  | Lerida |  | Lerida | 5.4867
|  |  | Lerida |  | Lerida | 5.4867
|  |  | Lisboa |  | Lisboa | 5.445
|  |  | Lanzarote |  | Lanzarote | 6.2425
|  |  | Las Palmas |  | Las Palmas | 5.4767
|  |  | Logroño |  | Logroño | 4.7392
|  |  | Leon |  | Leon | 5.4042
|  |  | Lerida |  | Lerida | 5.29
|  |  | Lugo |  | Lugo | 4.495
|  |  | Madrid |  | Madrid | 5.6033
|  |  | Malaga |  | Malaga | 5.885
|  |  | Mallorca |  | Mallorca | 5.5892
|  |  | Menorca |  | Menorca | 5.7217
|  |  | Murcia |  | Murcia | 5.7425
|  |  | Orense |  | Orense | 4.9267
|  |  | oviedo |  | oviedo | 4.3483
|  |  | Palencia |  | Palencia | 5.1792
|  |  | Pamplona |  | Pamplona | 4.6808
|  |  | Pontevedra |  | Pontevedra | 5.0025
|  |  | Porto |  | Porto | 5.4117
|  |  | Salamanca |  | Salamanca | 5.3542
|  |  | Sevila |  | Sevila | 5.8742
|  |  | Soria |  | Soria | 5.2583
|  |  | Tarragona |  | Tarragona | 5.5433
|  |  | Tenerife |  | Tenerife | 6.2857
|  |  | Teruel |  | Teruel | 5.2867
|  |  | Toledo |  | Toledo | 5.5092
|  |  | Valencia |  | Valencia | 5.84
|  |  | Valladolid |  | Valladolid | 5.2308
|  |  | Vitoria |  | Vitoria | 4.4367
|  |  | Zamora |  | Zamora | 5.355
|  |  | Zaragoza |  | Zaragoza | 5.4625
Note on B23: Con MPPT
Note on B36: si no usamos un regulador MPPT
Note on C36: si no usamos un regulador MPPT
Note on G24: Distancia minima desde el FINAL del 1º panel hasta el PRINCIPIO del 2º
Note on G25: El anterior incrementado u 25%
Note on H11: Voltaje Max. según especificaciones del panel
Note on H12: Corriente Maxima, según especificaciones del panel
Note on H13: Profundidad maxima descarga Bateria est. Por defecto 0,70
Note on H14: Profundidad Descarga maxima Dia. Por defecto 0,15
Note on H15: Corriente Maxima en condiciones de cortocircuito según especifiaciones del panel
Note on H18: Pos defecto 0,90